太原市市场监督管理局

2024年度电梯自行检测质量监督抽检

结果通报

各县（市、区）市场监管局，中北高新分局，各有关单位：

为进一步提升全市电梯自行检测质量安全水平，有效预防和减少事故，保障人民群众安全乘梯、放心乘梯，根据《2024年电梯安全监督抽检实施方案》，市局组织开展了2024年度全市电梯自行检测质量监督抽检工作。现将抽检结果通报如下：

一、抽检情况

2024年度电梯自行检测质量抽检计划抽检500台，实际抽检504台，覆盖太原市8个县（区），涉及17家检测单位、90家使用单位、59家维护保养单位。按照《2024年电梯安全监督抽检实施方案》要求，抽检得分60分及以上的为“合格”，低于60分的为“不合格”。此次抽检，得分为100分的电梯有298台，占比59.13%；得分100至90分之间的电梯有151台，占比29.96%；得分为90至70分的电梯有47台，占比9.33%；得分为70到60分的电梯有2台，占比0.4%；得分低于60分，即不合格的电梯有6台，占比1.19%。抽检不合格的电梯共涉及5家电梯检测单位，分布情况详见表1。

表1 抽检不合格的电梯分布情况

| 序号 | 电梯检测单位名称 | 抽检不合格电梯数量 | 抽检不合格 电梯得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中合益检测技术有限公司 | 1 | 50分 |  |
| 2 | 河北本索特种设备检测有限公司 | 1 | 40分 |  |
| 3 | 贵州鼎盛鑫检测有限公司 | 1 | 50分 |  |
| 4 | 山西锦达特种设备检测有限公司 | 1 | 40分 |  |
| 5 | 嘉正检测认证（山西）有限公司 | 2 | 0分 |  |

此次抽检结果表明，大部分电梯检测单位基本能够按照安全技术规范要求认真开展电梯检测工作，电梯检测质量能得到有效控制和保障。少部分电梯检测单位未严格执行安全技术规范要求，存在关键项目问题检不出等情况。

二、抽检中发现的突出问题

此次电梯检测质量抽检共发现281项问题，其中，未标“*”的一般抽查项目存在272项问题，标有“*”的关键抽查项目存在9项问题。

一般抽查项目主要存在层门门扇间隙不符合要求、使用单位未提供电气原理图、日常使用状况记录缺失或签字不全、呼梯及楼层显示信号系统故障或装置缺失、井道照明失效等问题，分布情况详见表2。

表2 一般抽检项目问题分布情况

| 序号 | 存在问题 | 涉及电梯数量 | 占抽检电梯比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 层门门扇间隙不符合要求 | 96 | 19% |  |
| 2 | 使用单位未提供电气原理图 | 33 | 6.5% |  |
| 3 | 日常使用状况记录缺失或签字不全 | 21 | 4.2% |  |
| 4 | 呼梯及楼层显示信号系统故障或装置缺失 | 14 | 2.8% |  |
| 5 | 井道照明失效 | 13 | 2.6% |  |

注：表2只列出了一般抽查项目存在的占比为前5的问题。

关键抽查项目主要存在缓冲器电气安全装置无法有效动作、门回路检测功能漏检、轿厢意外移动保护装置试验漏检、制动轮工作面有油污、层门锁紧元件啮合深度不足7mm等问题，分布情况详见表3。

表3 关键抽检项目问题分布情况

| 序号 | 存在问题 | 检测单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缓冲器电气安全装置无法有效动作 | 嘉正检测认证（山西）有限公司 山西锦达特种设备检测有限公司 |  |
| 2 | 门回路检测功能漏检 | 嘉正检测认证（山西）有限公司 |  |
| 3 | 轿厢意外移动保护装置试验漏检 | 嘉正检测认证（山西）有限公司 |  |
| 4 | 制动轮工作面有油污 | 中合益检测技术有限公司 |  |
| 5 | 层门锁紧元件啮合深度不足7mm | 贵州鼎盛鑫检测有限公司 河北本索特种设备检测有限公司 |  |

- 结果处理及工作要求

（一）对关键抽查项目存在不符合的河北本索特种设备检测有限公司、山西锦达特种设备检测有限公司、中合益检测技术有限公司、贵州鼎盛鑫检测有限公司、嘉正检测认证（山西）有限公司等五家电梯检测单位在太原市范围内暂停开展电梯检测业务三个月。

（二）相关电梯检测单位要针对抽检发现的问题，积极整改，举一反三，开展案例警示和质量安全教育，切实履行自我承诺，强化质量安全管理，提升检测人员能力水平，保障电梯运行安全。

太原市市场监督管理局

2025年1月5日